## Лист1
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Мелітопольської міської ради
Запорізької області
№ | [5 empty] | від________№___________
П Л А Н
заходів щодо підготовки орендованого обладнання теплового
господарства ТОВ "Тепло-Мелітополь" до роботи в осінньо – зимовий період 2021-2022 року
№ п.п. | Инв. № | Найменування заходів | Виконавець | Термін виконання |  | Планована вартість робіт в тис. грн.
[6 empty] | Загальна вартість, грн |  | За рахунок
|  |  |  | початок робіт | закінчення робіт | ВСЬОГО | Вартість матеріалів (без ПДВ) | Міського бюджету | амортизаційних відрахувань | Експлуатаційних витрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
РОЗДІЛ І
Капітальні та поточні ремонти обладнання і теплових мереж
ЕРТМ-1
КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ОБЛАДНАННЯ
1 | 3003 | Перенесення підживлюючого та пожежного водопроводу в котельні по вул. Покровській, 61/1 | ЕРТМ-1 | липень | липень | 11.7058 | 5.5444 |  |  | 11.7058
2 | 1120 | Реконструкція котельні по вул. Ногайській, 1б | ЕРТМ-1 | травень | липень | 291.25 | 160 |  | 291.25
3 | 1118 | Реконструкція котельні по вул. Пожарського, 2/24 | ЕРТМ-1 | травень | липень | 440.25 | 240 |  | 440.25
4 | 3053 | П/ремонт, встановлення газових фільтрів ФГ-150 (2 шт.) та шарових кранів ДУ-150 мм (2 шт.) перед регуляторами тиску газу РДГ-150 (2 шт.) у котельні по вул. Покровській, 61/1 | ГС, ЕРТМ-1 | травень | червень | 111.671 | 94.22 |  |  | 111.671
5 | 3024 | П/ремонт, заміна встановлених ПЗК котлів ПТВМ-30 на КПЗЕ - 2 шт. котельні по вул. Покровська, 61/1 | ГС, ЕРТМ-1 | травень | червень | 68.998 | 57.23 |  |  | 68.998
6 | 3212 | П/ремонт, перенесення ШРП від будівлі котельні по вул. Інтеркультурній, 402/1 | ГС, ЕРТМ-1 | червень | серпень | 21.397 | 2.383 |  |  | 21.397
7 | 420470 | Встановлення 2-х автоматичних конденсаторних установок на 40кВар в РП-6 кВ, вул. Покровська,61 | ЕС, ЕРТМ-1 | червень | серпень | 41.247 | 40.64 |  |  | 41.247
8 | 420470 | П/ремонт встановлення обігрівача в РП-6 кВ, вул. Покровська, 61 | ЕС, ЕРТМ-1 | червень | серпень | 12.262 | 7.649 |  |  | 12.262
9 | 1040, 1114, 1114 | П/ремонт встановлення сигналізаторів "Варта" на: котельня по вул. Індустріальній, 89; 75 квартал по вул. Інтеркультурній, 402/1; котельня по вул. Лютневій, 237/1; котельня по вул. Пожарського, 2/24; котельня по вул. Ногайській, 1б | ЕС, ЕРТМ-1 | червень | серпень | 18.804 | 13.226 |  |  | 18.804
10 | 1018 | П/ремонт мережі освітлення котельні СШ №25, вул. Гетьманська, 93 | ЕС, ЕРТМ-1 | червень | червень | 11.713 | 3.15 |  |  | 11.713
11 |  | ГВ котлів ЕРТМ-1 | ЕРТМ-1 | травень | червень
12 |  | Ремонт обладнання КВЗіА (держповірка) | ЕС | травень | серпень
13 |  | Ремонт електрообладнання | ЕС | травень | серпень
Підсумок по ремонтах обладнання: | [5 empty] | 1029.2978 | 624.0424 | 0 | 731.5 | 297.7978
КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
14 | 3138 | К/ремонт теплової мережі від котельні по вул. Покровської до СТК-3 по вул. Гетьманської та від СТК-3 до ТК по вул. Героїв України (вул. Петра Дорошенка, 31) Ø 530, L=580 м. | ЕРТМ-1 | червень | серпень | 7277.9368 | 6439.9965 |  | 7277.9368
15 | 3150 | К/ремонт теплової мержі 281-го кварталу від ж.б. 23 пр. Б.Хмельницького до вул. Каспійської, 10 до ж.б. 18 вул. Монастирська (пр. Б.Хмельницького,23) Ø 219, L=130 м. | ЕРТМ-1 | червень | червень | 311.0109 | 222.4545 |  | 311.0109
16 | 3027 | К/ремонт теплової мережі від котельні по вул. Покровська до гуртожитку ж.б. 41 по вул. Універсітецька (ділянка за БК "Шевченка) Ø 159, L=120 м. | ЕРТМ-1 | липень | липень | 315.6405 | 242.6632 |  | 315.6405
17 | 3006 | П/ремонт теплової мережі 113-го кварталу від ж.б. 17 по вул. Ярослава Мудрого через ТК ж.б. 66 вул. Шмідта до ТК вул. Фучіка, 35. Ø 89, L=370 м. | ЕРТМ-1 | липень | серпень | 258.2932 | 89.0128 |  |  | 258.2932
18 | 3011 | П/ремонт теплової мережі 87-го кварталу від ТК вул. Гетьманська до ТК ж.б. 143 вул. Гетьманська, та від ТК ж.б.137 вул. Гетьманська до ТК вул. Беляєва, 57а. Ø 159, L=280 м. | ЕРТМ-1 | липень | серпень | 347.704 | 177.656 |  |  | 347.704
19 | 3129 | К/ремонт теплової мережі від насосної 285 кварталу до ж.б. 70 по пр. Б.Хмельницького (виконавча служба) | ЕРТМ-1 |  |  | 404.8929 | 274.6264 |  | 404.8929
20 |  | ГВ т/мереж по закінченню сезона | ЕРТМ-1 | квітень | серпень | 0 | 0
21 |  | Ремонт теплової ізоляції т/мереж | ДЦР | квітень | серпень | 0 | 0
Підсумково по ремонтам теплових мереж: | [5 empty] | 8915.4782 | 7446.4093 | 0 | 8309.4811 | 605.9972
Підсумково по ремонтам обладнання та т/ мереж ЦР ЕРТМ-1: | [5 empty] | 9944.776 | 8070.4517 |  | 9040.9811 | 903.795
ЕРТМ-2
КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ОБЛАДНАННЯ
22 | 2021 | П/ремонт резервої ємності котельні 1-ї черги по вул. Героїв Сталінграда, 2/1 | ЕРТМ-2 | червень | липень | 95.505 | 44.4 |  |  | 95.505
23 | 420289 | П/ремонт заміна трубопроводів щелочення на пластикові котельні 1-й черги по вул. Героїв Сталінграда, 2/1 | ЕРТМ-2 | травень | червень | 97.435 | 63.683 |  |  | 97.435
24 |  | П/ремонтu газопроводу котла КВГМ-10/150 котельні 1-й черги по вул. Героїв Сталінграда, 2/1 | ГС, ЕРТМ-2 | травень | червень | 21.193 | 15.392 |  |  | 21.193
25 |  | П/ремонтu газопровода котла КВГМ-10/150 котельні 1-й черги по вул. Героїв Сталінграда, 2/1 | ГС, ЕРТМ-2 | червень | липень | 20.525 | 15.475 |  |  | 20.525
26 | 3256 | П/ремонт,заміна регулятору тиску газа РДГ-80 на РДГ-150 у котельні по вул. Героїв Сталінграда, 2/1 | ГС, ЕРТМ-2 | липень | серпень | 22.362 | 14.154 |  |  | 22.362
27 | 3259 | П/ремонт,встановлення демонтованого регулятору тиску газа РДГ-80 у котельні по вул. Гвардійській | ГС, ЕРТМ-2 | липень | серпень | 11.846 | 2.692 |  |  | 11.846
28 | 41094, 41095, 41096 | П/ремонт, заміна встановлених ПЗК котлів КВГМ-10 на КПЗЕ - 3 шт. котельні по вул. Героїв Сталінграда, 2/1 | ГС, ЕРТМ-2 | липень | серпень | 63.579 | 46.425 |  |  | 63.579
29 | 420133 | П/ремонт підживлювального насосу №1, кот.2-ї черги, вул. Героїв Сталінграда, 2/1 (тип ЕД 4АМ 100S2, 4 кВт, 2880 об/хв) | ЕС, ЕРТМ-2 | червень | липень | 2.42 | 1.115 |  |  | 2.42
30 | 420444 | П/ремонт насосу резервної ємності №1, кот.2-ї черги, вул. Героїв Сталінграда, 2/1 (тип ЕД 4А 160S2, 15 кВт, 2900 об/хв) | ЕС, ЕРТМ-2 | червень | липень | 2.42 | 1.115 |  |  | 2.42
31 | 420956 | П/ремонт ЕД димососу котельні по вул. Гвардійській, 40/1 (тип 4АМ225М6, 37 кВт; 980 об/хв.) | ЕС, ЕРТМ-2 | липень | липень | 2.809 | 1.219 |  |  | 2.809
32 | 420704 | П/ремонт ЕД мережевого насосу №2 котельні 1-ї черги по вул. Героїв Сталінграда, 2/1 (тип ЕД А-113-4, 250 кВт; 1480 об/хв) | ЕС, ЕРТМ-2 | липень | липень | 2.42 | 1.115 |  |  | 2.42
33 |  | Ремонт електрообладнання | ЕС | квітень | серпень
34 |  | Ремонт обладнання КВЗіА (держповірка) | ЕС | травень | серпень
Підсумково по ремонтах обладнання ЕРТМ-2: | [5 empty] | 342.514 | 206.785 | 0 | 0 | 342.514
КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
35 | 3235 | П/ремонт перенесення теплової траси від ЦТП-2 до будівлі авіатренажеру з виносом на високі опори у в/ч3840 по вул. Гвардейській, Ø 76 (стальна труба) | ЕРТМ-2 | травень | травень | 325.888 | 168.908 |  |  | 325.888
36 | 3235 | К/ремонт, винесення теплової мережі з приміщення ЦТП-2 на території в/ч 3840 Ø 219 | ЕРТМ-2 | квітень | квітень | 399.18 | 207.57 |  | 399.18
37 | 3235 | П/ремонт заміна трубопроводу теплової мережі від ТК-17/1 ж.б. 1-4 по вул. Гвардейській до ТК-17/2 біля ж.б. 8-9 по вул.Гвардейській з виносом на високі опори Ø 108 | ЕРТМ-2 | травень | червень | 146.888 | 92.115 |  |  | 146.888
38 | 3135 | К/ремонт теплової мережі 41 кв. у районі ж.б. 42-44 по вул. Гризодубової (від ТКІІ-7/17 до ТКІІ-7/22) | ЕРТМ-2 |  |  | 562.21 | 407.8 |  | 562.21
39 | 3135 | П/ремонт теплових мереж 41 кв. від ТК-ІІ-7/17 до ТК-ІІ7/22 ввод до ж.б. 37 по вул. Грізодубової (пластик) | ЕРТМ-2 |  |  | 148.965 | 86.073 |  |  | 148.965
40 |  | П/ремонт налагоджування елеваторних вузлів у ж.б. району. | Гр. наладки
41 |  | ГВ т/мереж по закінченню сезона | ЕРТМ-2 | квітень | травень
42 |  | Ремонт теплової ізоляції т/мереж | ДЦР | квітень | вересень
Підсумково по ремонтам теплових мереж: | [5 empty] | 1583.131 | 962.466 | 0 | 961.39 | 621.741
Підсумково по ремонтам обладнання та т/ мереж ЕРТМ-2: | [5 empty] | 1925.645 | 1169.251 |  | 961.39 | 964.255
РОЗДІЛ ІІ
ПОТОЧНИ РЕМОНТИ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
ЕРТМ-1
43 | 1053 | Ремонт рулонної покрівлі будівлі нової котельні по вул. Покровській, 61/1 | підрядник | квітень | травень | 450 | 166.1 |  |  | 450
44 | 2017 | Ремонт цегляної димової труби котельні по вул. Покровській,61/1 | підрядник | травень | вересень | 970 | 91 |  |  | 970
Підсумково по ремонтах будівель та споруд: | [5 empty] | 1420 | 257.1 |  | 0 | 1420
Підсумково по капітальному та поточному ремонтах обладнання та теплових мереж ТОВ "Тепло-Мелітополь" | [5 empty] | 11870.421 | 9239.7027 |  | 10002.3711 | 1868.05
Підсумково по ТОВ "Тепло-Мелітополь" | [5 empty] | 13290.421 | 9496.8027 |  | 10002.3711 | 3288.05
______________________________________________________________________
Директор департаменту КБ та ЖКГ ММР ЗО Вікторія РЕПАШЕВСЬКА